## Лист1
План исполнения программы по приведению качества электроэнергии потребетелей в соответствии с ГОСТ
№ п/п | Филиал | Наименование фидера | Населенный пункт | Потери напряжения до выполнения мероприятий, % | Общий физический объем, км | Мероприятия по снижению потерь | Протяженность (Строительство, реконструкция) |  |  |  |  | Потери после выполнения мероприятий, % | Способ выполнения | наименование программы (эксплуат., ТиК, инвестпрограмма или др.) | Год (по плану) | Выполнение, % | Количество абонентов |  | Наименование улиц, номера домов | Жалобы населения, номера домов
[7 empty] | кВА | км |  | км | [6 empty] | 1 фазных | 3-х фазных
[8 empty] | 0.4 |  | 6-10 кВ
[7 empty] | ТП | ВЛ | КЛ | ВЛ | КЛ
1 | АЭС | КТПН- №730п ф.3 | дер. Зуй | 6.97 | 1.71 | Установка 2-х СТП, замена провода на СИП 4х70, вводов СИП 2х16(4х16). |  | 1.7 | 0.01 |  |  | 6.03 | подряд | Инвестпрограмма | 2020 | 100 | 15 | 15 | 34 ж/д частного сектора | жалобы от 34 ж/д: дер.Зуй ул.Центральная №,38,36,34,32,30,28,26,5,22,20,18,17,16,14,15,13,11,9,12,10,7,5,3,1. ул.Солнечная №7,1 .ул.Трактовая №7,72,66,64,62. ул.Рябиновая №27,23,19,17.
2 | АЭС | КТПН- №730п ф.4 | дер. Зуй | 6.97 | 0.01 | Установка СТП, замена провода на СИП 4х70, вводов СИП 2х16(4х16). |  |  | 0.01 |  |  |  | подряд | Инвестпрограмма | 2020 | 100 | 6 | 18 | 23 ж/д частного сектора | жалобы от 23 ж/д: дер.Зуй ул.Зелёная №37,35,31,30,28,26,27,25,24,23,21,20,16,15,14,12,13,11,9,5,3,1,2.
3 | АЭС | КТПН- №801п ф.1 | п. Китой | 4.7 | 0.95 | Замена голого провода на СИП-2 4х120, замена опор. |  | 0.95 |  |  |  | 2.27 | Хозспособ | Инвестпрограмма | 2019 | 100 | 58 | 2 | 61 ж/д частного сектора | 48 ж/д частного сектора: ул. Смежная №1,3,14,5,16,18,20,7,8,22,11,24,26,13,28,15,30,32,34,36,38,40,42,17,44,46,19,48,50,62,64,23,29,21а,56,21,25,27,22, пер. Рябиновый №10,12,13,4,5,8,15,17,19
4 | АЭС | КТПН - №1 ф.4(новый) | п. Одинск | 5 | 0.52 | Разделить на два фидера №2 и №4, дополнительно установить 4-е опоры. Проложить кабель АВБбШв 4х95 L=30м. Заменить существующий провод на А-70 на провод СИП. Убрать пролет оп.№5 - оп.№13. |  | 0.49 | 0.03 |  |  | 3.87 | Хозспособ | Инвестпрограмма | 2019 | 100 | 13 | 6 | ул.Харханова №№1-17, ул.Рассвет №№5,7,9,6 | ул.Харханова №№1-17, ул.Рассвет №№5,7,9,6
5 | АЭС | ТП - №4 ф.1 | п. Одинск | 12.1 | 1.794 | Демонтировать опору №1. Кабель АВВБ 4х120 от ТП - №4 ф.1 отсоединить в ВУ котельной, нарастить и поднять на опору №2. Провод заменить на А-95. |  | 1.641 | 0.153 |  |  | 6.79 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 60 | 9 | ул.Ленина №№11-29, 28-52 | ул.Ленина №№11-29, 28-52
6 | КЭС | ТП-300601 ф.№1 "ул. 40 лет Победы" | с.Кривошапкино | 18.64 | 0.558 | Замена существующего линейного провода А-35 на провод А-50. |  | 0.558 |  |  |  | 9.2 | Хозспособ | Текущая эксплуатация | 2019 | 100 | 22 | 2 | ул.40 лет Победы №1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13. | ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. 40 лет Победы коллективная жалоба на низкое напряжения от 16.11.2012г. Заявление от 16.09.13г. с жалобой на низкое напряжение потребителя по адресу ул. 40 лет Победы, д.8, кв.1
7 | НЭС | Ф№ Школьная | КТП-3, ТМ-400 кВА п. Худоелань Нижнеудинского р-на | 17.28 | 0.7 | Разделение фидера, замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 0.7 |  |  |  | 8.5 | Хозспособ | Техническая эксплуатация | 2019 | 100 | 26 | 0 | ул. Школьная: 74, 80, 68, 1/1, 1/2, 2/1-2, 3/1-2, 4/1-2 пер.Комсомольский: 10, 12, 11, 13, 9, 8, 6, 5, 4, 2 | Низкое напряжение
8 | НЭС | Ф№3 ,5 | ТП-96 | 10 | 0.8 | Разделение фидеров с применением СИП утановка КТП-250 в центре нагрузки | 1 | 0.8 |  |  |  | 3 | Хозспособ | Инвестпрограмма | 2019 | 100 | 40 | 2 | ул. 2я Подгорная 6, 8, 10а, 12, 14, 7, 12, 15, 13, 11, 9, пер Береговой 12, 14, 16, 18, 20, 1, 1а, 21, 23, 25, 27 ул. Сартакова 19, 20, 17, 18, 15, 13, 16, 9, 12, 7 ,5, 3, 1, 8 ,6 ,4 | ул. 2я Подгорная 6, 8, 10а, 12, 14, 7, 12, 15, 13, 11, 9, пер Береговой 12, 14, 16, 18, 20, 1, 1а, 21, 23, 25, 27 ул. Сартакова 19, 20, 17, 18, 15, 13, 16, 9, 12, 7 ,5, 3, 1, 8 ,6 ,4
9 | НЭС | Ф№1 | р.п.Куйтун, ул.Кирова, ул.22-я Годовшина ТМ-250 | 18.1 | 2.27 | Замена голого провода на СИП сечением не менее 3*120+1*120 |  | 2.27 |  |  |  | 6.1 | подряд | Инвестпрограмма | 2019 | 100 | 16 | 1 | ул. 22я годовщина октября 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 ул. 22я годовщина октября 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 | Устные жалобы на низкое напряжение
10 | НЭС | Ф. Кедровая | ТП Жил поселок ( Алзамайский лесхоз) ВЛ-0,4 ул. Кедровая, г. Алзамай | 12 | 0.9 | замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 0.9 |  |  |  | 5.1 | Хозспособ | Инвестпрограмма | 2019 | 100 | 34 | 2 | ул. Кедровая с 1по 13, с 15 по 21 | Устные жалобы на низкое напряжение
11 | НЭС | Ф.4 3 Западная, Ломоносова | ТП-35 ТМ–250 Нижнеудинск | 10.5782 | 1.615 | Перераспределение нагрузок ,замена провода на ВЛИ большего сечения |  | 1.6 | 0.015 |  |  | 8.25 | Хозспособ | Технологическое присоединение | 2019 | 100 | 210 | 5 | ул. Западная,1,1а,1б,2,3,4,5,6,7,8,10,10а,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24 ул. Ломоносова, 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 пер.Ломоносова, 1,1а,1б,2,2а,3 пер. Пушкино 1,2,3,4,5а,6,7,9 | ул. Ломоносова 20,21,23,24,25,30,31,
12 | СЭС | ВЛ-0,4кВ Ленина от ТП-12 | п. Балаганск | 12.6 | 1.4 | Переключить часть фидера опоры 19-26 на ТП-38 |  | 0.28 |  |  |  | 4 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 11 | 1 | ул. Пушкина дом 8,17.19.12.21.23.25.16.20 | вх1458/Сэс от 18.12.17
13 | СЭС | ВЛ-0.4кВ Строительная от ТП-22 | п. Балаганск | - | - | Выполнить организационные мероприятия по повышению напряжения в сети 10кВ |  | - |  |  |  | - | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 |  |  | ул. Строительная 8 | вх ВХ-85 от 06,02,18
14 | СЭС | ВЛ-0.4кВ Северная от ТП-4 | п. Кумарейка | 10.2 | 0.9 | Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ, замена опор, провода на СИП |  | 0.91 |  |  |  | - | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2019 | 100 | 28 | 6 | ул. Заречная, д.54 | вх. №166/СЭС от 15.03.2019г.
15 | СЭС | ВЛ-0,4кВ "Западная" от ТП13 | п. Новонукутский | 13.5 | 1.2 | Реконструкция фидера ВЛ-0,4кВ Запад от ТП-13 с разделением на два фидера |  | 0.6 |  |  |  | 3.4 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 10 | 8 | ул. Западная.д.8 кв.1 | ВК-1466/СЭС от 20.12.17
16 | СЭС | ТП-13 ВЛ-0,4кВ фид "Западная" | п. Новонукутский | 29.2 | 1 | Замена провода на СИП-95 ТП-13-оп.9(280м), СИП-70 оп.9-оп.13(280м), СИП-50 оп.10-27;13-16(350м). СИП-35 оп.16-20;27-28(175м) |  | 0.994 |  |  |  | 9.2 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 24 | 112 | ул. Западная 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4, 5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9, 10 ул. Полевая 7, 9-1, 9-2, 11-1, 11-2, 13-1, 13-2, 17, 20, 21-1, 21-2 | Устные жалобы на низкое напряжение
17 | СЭС | ТП-5 ф. ВЛ-0,4кВ Красных партизан | п. Тыреть | 29 | 0.7 | Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4кВ ф. Красных партизан ТП-5 на три отдельных фидера : фидер 1 - оп. № 1-7; Фидер 2 - оп. № 1-56; фидер 3 - оп. № 1-25 |  | 0.67 |  |  |  | 5.8 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 61 | 0 | ул. Красных партизан № 12 | Вх. № 361 от 25.02.16 ул. Красных партизан, дом 12
18 | СЭС | ТП-14 ВЛ-0,4кВ фид "Запад" | г. Зима | 18 | 2.1 | Разделение фидера, строительство ВЛИ-0,4кВ "ЮГ"от ТП-19 до оп.№1 по совместной подвески ВЛ-10кВ ф-р №5 Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70 - 280м. |  | 0.264 |  |  |  | 5 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 19 | 5 | ул.Саянская дом №1-1. 1-2; 3-1,3-2, 5-1,2;7-1,2; 4-2; ул.У.Громовой домм №1-1,1-2; 3а-1,3а-2; 4-1,4-2; 6-1, 6-2; ул.Дзержинского дом № 1-1,1-2;3-1,3-2; 4-1,4-2; 5-1,2; 8-1,6-2. | № 1349 от 16.11.17 ул. Дзержинского, 4-2
19 | СЭС | ТП-28 ВЛ-0,4кВ фид "Восток" | г. Зима | 17 | 2.8 | Переключено часть ВЛ-0,4кВ Восток от ТП-28 на ТП-29 ВЛ-0,4кВ "Коминтерна-Запад" Заменен провод 4А-35 на СИП-2 4х95 L=195м. между ТП-29 -оп.1-2-сп.161-160-159--158-157. |  | 0.195 |  |  |  | 5 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 91 | 7 | ул.Совнтская дом № 95-1,95-2;97-1,2;99-1,2; 100-1,100-2; 103-1,2; 105-1,105-2; 102-1,102-2; 104-1,2; 106-1,2; 108-1,2; 110-1,2; 112-1,2;84,82,80,,; ул.Ломоносова дом.№ 7,9,11 | №1435 от 08.12.2017г. Ул.Советская 104--1,2, ВХ № 8 от 11.01.18
20 | СЭС | ТП-8 ВЛ-0,4 кВ "Восток" | г. Зима | 11 | 1.191 | Произведены работы по замене ввода в дом г.Зима ул.Баумана, д.45, кв.4 |  | 0.04 |  |  |  | 3 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 4 | 0 | г.Зима ул.Баумана, д.45, кв.4 | №-115/СЭС от14.02.2018
21 | СЭС | ТП-103 ВЛ-0,4кВ "Бугровая" | г. Зима | 10 | 1.177 | Монтаж дополнительного провода и перераспределение потребителей по разным фазам. |  | 0.185 |  |  |  | 4 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 16 | 43 | ул.Бугровая, дом №14 | №340/СЭС от 10.05.2018г.
22 | СЭС | ТП-103 ВЛ-0,4кВ "Бугровая" | г. Зима | 10 | 1.177 | Замена питающего провода сечением А-16 на А-35 |  | 0.185 |  |  |  | 4 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 16 | 43 | ул.Бугровая, дом №18 | №363/СЭС от 15.05.2018г.
23 | СЭС | ТП-26 ВЛ-0,4кВ "Российская" | п. Новонукутский | 13.7 | 1.1 | Разделение фидера на 2-а, с заменой провода А-35,50 на СИП-4х95,70 |  | 1.1 |  |  |  | 0 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 7 | 19 | ул.Российская, Сахарова | Устные жалобы на низкое напряжение
24 | СЭС | ТП-26 ВЛ-0,4кВ "Байкальская" | п. Новонукутский | 5 | 0.48 | Рекострукция фидера с заменой провода А-35,50 на СИП-4х70 |  | 0.48 |  |  |  | 0 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 12 | 12 | ул.Байкальская | Устные жалобы на низкое напряжение
25 | СЭС | ТП-103 ВЛ-0,4 кВ "Полевая" | г. Зима | 11 | 0.776 | Монтаж провода СИП-2, А-50 для распределения нагрузки фидера по ул. Полевая |  | 0.11 |  |  |  | 3 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 14 | 1 | гЗима ул.Полевая д.5,4,15, ул. Бугровая, 11 | №-/СЭС от14.12.2017
26 | СЭС | ТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. Куйбышева | г. Зима | 11 | 1.634 | Замена ввода на жилой многоквартирный дом |  | 0.04 |  |  |  | 3 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 8 | 0 | гЗима ул.Куйбышева, 10 | №-983/СЭС от 04.12.2018
27 | СЭС | ТП-24Э ВЛ-0,45кВ ф. 2-я Светлая | г. Зима | 11 | 0.84 | Монтаж провода А-50 для распределения нагрузки фидера по ул. 2-я Светлая |  | 0.06 |  |  |  | 3 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 5 | 0 | гЗима ул.2-я Светлая,8,10,12, 14,16 | №-/СЭС от 24.01.2018
28 | СЭС | ТП-22 ВЛ-0,4кВ ф. Гагарина | г. Зима | 11 | 0.79 | Монтаж провода А-50 для распределения нагрузки фидера по ул. Гагарина |  | 0.03 |  |  |  | 3 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 1 | 0 | гЗима ул.Гагарина, 2а | Устные жалобы на низкое напряжение
29 | СЭС | ТП-83 ВЛ-0,4кВ ф.Юг | г. Зима | 11 | 2.053 | Переключение части нагрузок с ТП-83 на ТП-11по ул. Шолохова с монтажом провода А-50 |  | 0.2 |  |  |  | 3 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 13 | 3 | гЗима ул.Шолохова, 39, 39а-1, 39а-2, 41-1, 41-2, 43-1, 43-2, 43-3, 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 49-1, 49-2, 58,60 | Устные жалобы на низкое напряжение
30 | СЭС | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.Юг | г. Зима | 11 | 1.376 | Переключение части нагрузок с ф. Юг на ф. Гершевича-нечетная от ТП-26 с монтажом провода СИП-2 4х95 |  | 0.07 |  |  |  | 3 | Хозспособ | Эксплуатация | 2019 | 100 | 2 | 1 | гЗима ул.Володарского, 116-1, 116-2, 114 | Устные жалобы на низкое напряжение
31 | СЭС | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.Юг | с. Батама | 9.5 | 0.02 | Произведены работы по замене ввода в дом с.Батама ул.Молодежная, д.6, кв.1 |  | 0.02 |  |  |  | 3 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 |  | 1 | с.Батама ул.Молодежная, д.6, кв.1 | №-926/СЭС от 20.11.2018
32 | УКЭС | КТП-213 М ф.1 ул.60 лет Октября,пер.Солнечный | пос.Магистральный | 14.14 | 1.965 | Произведено перераспределение нагрузок, замена голого провода на СИП-95 до второй опоры, необходима замена магистрального провода на ВЛИ большего сечения, замена вводов на СИП. |  | 1.965 |  |  |  | 8.25 | Хозспособ | Техническая эксплуатация | 2018 | 100 | 22 | 7 | пер.Солнечный 1,2,3,4, 60 лет Октября 35,37,39,41,43,45,47,47а,49,52,54,56,58,60,62,64,70а,72,магазин, гаражи | Устные жалобы на низкое напряжение
33 | УКЭС | ТП-9 р7 Подгорная | г.Усть-Кут | 31.54 | 1.113 | Произведено перераспределение нагрузок, проводится согласование на установку дополнительной КТПН, произведена замена части магистрального провода на ВЛ большего сечения | 250 | 1.113 |  |  |  | 9.14 | Хозспособ | источник финансирования не определён | 2022 | 100 | 22 | 7 | Подгорная | Устные жалобы на низкое напряжение
34 | УКЭС | ТП-11 | г.Усть-Кут | 23.82 | 1.543 | Произведено перераспределение нагрузок, переключение части фидера на ТП-117 Ленаречтранс, замена магистрального провода на ВЛ большего сечения. Необходим перенос в центр нагрузок, разделение фидера. |  | 1.543 |  |  |  | 7.62 | Хозспособ | Техническая эксплуатация | 2017 | 100 | 25 | 0 | пер.Новый 8,9, Кутузова 6,7,11,14,15,16,17,18,19,21,23,25,Б/Н, пер.Речников 4,6,7,Б/Н, ул.Брагина 12,12а,13,14,15,16,Б/Н | пер.Новый 8,9, Кутузова 6,7,11,14,15,16,17,18,19,21,23,25,Б/Н, пер.Речников 4,6,7,Б/Н, ул.Брагина 12,12а,13,14,15,16,Б/Н
35 | ЧЭС | фид-1 ул.Лазо ТП-130 | Касьяновка | 12.68 | 2.5 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 50шт |  | 2.5 |  |  |  | 5.89 | Хозспособ | Инвестпрограмма | 2019 | 100 | 100 | 1 | ул.Лазо, 4-62; ул.П.Морозова, 5-29/6-22; ул.Иванцовой, 3-27. | Устные жалобы на низкое напряжение
36 | ЧЭС | фид-1 ул.Волочаевская ТП-82 | Черемхово | 15.46 | 1.925 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70), СИП2А-(4х50) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 47шт |  | 1.91 | 0.015 |  |  | 8.41 | хозспособ | капитальный ремонт | 2019 | 100 | 49 | 2 | ул.Волочаевская 12,16,18,20,22,24,26,28,31,33,38,40 | Жалоба №211 от 07.09.2011г.ул.Волочаевская,№79а. Низкое напряжение, гнилые опоры
37 | ЧЭС | фид-2 ул Чехова ТП-10 | Свирск | 17.9 | 1.255 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 33шт |  | 1.255 |  |  |  | 7.71 | Хозспособ | инвестпрограмма | 2019 | 100 | 32 | 2 | ул.Чехова, 33-51/2-78; ул.Ломоносова, 37-95/34-90; ул.Романенко, 35-99/32-96; ул.Партизанская, 1-41/2-52. | Устные жалобы на низкое напряжение
38 | ЧЭС | фид-2 ул.Сибирская ТП-21 | Свирск | 12.26 | 2.17 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70), СИП2А-(4х50) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 50шт |  | 2.17 |  |  |  | 6.69 |  | капитальный ремонт | 2019 | 100 | 80 | 3 | ул.Сибирская, 1-45/4-56; ул.Депутатская, 2-42; ул.Нагорная, 5-19. | Жалоба №438 от 18.03.2015г. ул.Сибирская №4. Низкое напряжение. Устные жалобы на низкое напряжение
39 | ЧЭС | фид-1 ул.Красноармейская ТП-6 | Свирск | 19.58 | 1.9 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70), СИП2А-(4х50) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 25шт |  | 1.9 |  |  |  | 7.48 | Хозспособ | инвестпрограмма | 2019 | 100 | 39 | 0 | ул.Красноармейская, 109-149/138-164; | Устные жалобы на низкое напряжение
40 | ЧЭС | фид-2 ул.Красноармейская ТП-6 | Свирск | 13.41 | 1.55 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70), СИП2А-(4х50) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 20шт |  | 1.55 |  |  |  | 7.35 | Хозспособ | инвестпрограмма | 2019 | 100 | 39 | 0 | ул.Красноармейская, 87-107/116-136; ул.Гоголя, 123-147/108-114 | Устные жалобы на низкое напряжение
41 | ЧЭС | фид-3 ул.Гоголя ТП-6 | Свирск | 11 | 1.7 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70), СИП2А-(4х50) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 33шт |  | 1.7 |  |  |  | 6.03 | Хозспособ | инвестпрограмма | 2019 | 100 | 47 | 0 | ул.Гоголя, 153-198/116-182; | Устные жалобы на низкое напряжение